## S24
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/Χωριό | Ημ. δειγμ/ ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Αρ.ΓΧΚ | Ποιότητα | Συμμόρφωση
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V1 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 2021-07-06 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 277 | 250 | mg/l | R-2021-012252 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και ΄Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12280000000V1 | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | ΛΕΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | 2021-07-22 | pH | 8.0 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-013568 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας χώματος.Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΕΥ | CYWSZ14110000000V1 | ΕΥΡΥΧΟΥ | ΛΕΥ ΕΥΡΥΧΟΥ | 2021-08-16 | pH | 7.9 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-014818 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας λευκών αιωρούμενων σωματιδίων . Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΕΥ | CYWSZ13620000000V1 | ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | ΛΕΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | 2021-08-23 | pH | 7.6 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-015196 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας αιωρουμένων σωματιδίων.Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000V1 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΛΑΡ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 2021-08-23 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 308 | 250 | mg/l | R-2021-015263 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και ΄Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V1 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 2021-08-23 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 270 | 250 | mg/l | R-2021-015265 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και ΄Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ52100000000V1 | ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1 | ΛΕΜ ΚΟΛΟΣΣΙ | 2021-08-24 | pH | 8.2 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-015343 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Επίσης η οργανοληπτική κατασταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας κιτρινωπού χρώματος και θολότητας. Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ52100000000V1 | ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1 | ΛΕΜ ΚΟΛΟΣΣΙ | 2021-08-24 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 383 | 200 | μg/L | R-2021-015343 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Επίσης η οργανοληπτική κατασταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας κιτρινωπού χρώματος και θολότητας. Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63600000000V1 | ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | ΠΑΦ ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | 2021-08-24 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 277 | 250 | mg/l | R-2021-015477 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 2021-09-02 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 220 | 200 | mg/l | R-2021-016417 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό για τα χλωριούχα, σύμφωνα τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ42124215000V1 | ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ,ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ | ΛΑΡ ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ | 2021-09-07 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 438 | 200 | μg/L | R-2021-016673 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ40104011000V1 | ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ | ΛΑΡ ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 2021-09-14 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 265 | 250 | mg/l | R-2021-017363 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V1 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΜΜ ΑΥΓΟΡΟΥ | 2021-09-14 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 264 | 250 | mg/l | R-2021-017386 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V1 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΜΜ ΦΡΕΝΑΡΟΣ | 2021-09-14 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 251 | 250 | mg/l | R-2021-017387 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό για τα χλωριούχα. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12070000000V1 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ | ΛΕΥ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΛΗΡΟΥ | 2021-10-04 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 208 | 200 | mg/l | R-2021-018604 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς το Νάτριο, σύμφωνα τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ53230000000V1 | ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ) | ΛΕΜ ΚΙΣΣΟΥΣΑ | 2021-10-06 | pH | 7.9 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-018837 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας αιωρούμενων σωματιδίων .Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΠΑΦ | CYWSZ63430200000V1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ | ΠΑΦ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 2021-10-26 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 207 | 200 | mg/l | R-2021-020323 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων 2001 εως 2018 ως προς το Νάτριο.
ΛΕΜ | CYWSZ52200000000V1 | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ | ΛΕΜ ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ | 2021-11-16 | ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-) | 1.9 | 1.5 | mg/l | R-2021-021560 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Φθορίου.Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .
ΛΕΥ | CYWSZ14120000000V1 | ΦΛΑΣΟΥ | ΛΕΥ ΦΛΑΣΟΥ | 2021-11-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 234 | 200 | mg/l | R-2021-021642 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14150000000V1 | ΛΙΝΟΥ | ΛΕΥ ΛΙΝΟΥ | 2021-11-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 206 | 200 | mg/l | R-2021-021643 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων 2001 εως 2018 ως προς το Νάτριο.
ΛΕΜ | CYWSZ52010000000V1 | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ΛΕΜ ΑΣΩΜΑΤΟΣ | 2021-11-23 | ΝΙΤΡΙΚΑ (ΝΟ3-) | 52 | 50 | mg/l | R-2021-021909 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς τα Νιτρικά, σύμφωνα τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14000000000V1 | ΣΠΗΛΙΑ | ΛΕΥ ΣΠΗΛΙΑ | 2021-12-09 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1,2 | 1.0 | mg/l | R-2021-022947 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Βορίου. Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ13281329000V1 | ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | ΛΕΥ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | 2021-12-09 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 262 | 200 | mg/l | R-2021-022948 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ, ΄Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . .