## CONSUMER_U WG
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/χωριό | Ημ.δειγμ/ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Συμμόρφωση | Μέτρα που λήφθηκαν | Αρ. ΓΧΚ
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 26-Feb-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 284 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P + C2 + P3 | 01461/2018
ΛΑΡ | CYWSZ42140000000V01 | ΠΥΡΓΑ | ΠΥΡΓΑ | 18-Jun-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 205 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P3 | 04511/2018
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 09-Jan-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 247 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P + C2 + P3 | 00049/2018
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 09-Jan-18 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 271.5 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P + C2 + P3 | 00049/2018
ΛΕΜ | CYWSZ51345136000V01 | ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ | ΚΕΛΛΑΚΙ | 27-Mar-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 265.4 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N1 N2 | 02266/2018
ΛΕΜ | CYWSZ52205223000V02 | ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ,ΑΝΩΓΥΡΑ | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ | 15-May-18 | ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-) | 1.8 | 1,5 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Φθόριο. | NI N2 | 03558/2018
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V01 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 10-May-18 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.3 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Βόριο | P,C1 | 03406/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 24-Jan-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 202 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N2 | 00478/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 31-May-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 230 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1 | 04105/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12290000000V01 | ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 08-Mar-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 238 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1 | 01760/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15-Feb-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 336 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2,E1 | 01183/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15-Feb-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 422 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2,E1 | 01183/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15-Feb-18 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 455 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2,E1 | 01183/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 23-Apr-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 267 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2 | 02858/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 23-Apr-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 343 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2 | 02858/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 23-Apr-18 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 351 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2 | 02858/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 14-Jun-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 264 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2,E1 | 04426/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 14-Jun-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 353 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2,E1 | 04426/2018
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 14-Jun-18 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 380 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2,E1 | 04426/2018
ΠΑΦ | CYWSZ62020000000V01 | ΜΟΥΣΕΡΕ | ΜΟΥΣΕΡΕ | 15-May-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 259 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,N,C2,P3 | 03543/2018
ΠΑΦ | CYWSZ6344RG30000V02 | ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2 | ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ | 17-Apr-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 357 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,N,C2 | 02655/2018
ΠΑΦ | CYWSZ6344RG30000V02 | ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2 | ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ | 17-Apr-18 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 268 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,N,C2,P3 | 02655/2018