## S24 non conformity samples
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/Χωριό | Ημ. δειγμ/ ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Αρ.ΓΧΚ | Ποιότητα | Συμμόρφωση
ΛΕΜ | CYWSZ51330000000V1 | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ | ΛΕΜ ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ | 2022-01-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 238 | 200 | mg/l | R-2022-000781 | Unsatisfactory | - Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας θολότητας. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. - Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων και του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ51330000000V1 | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ | ΛΕΜ ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ | 2022-01-18 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 280 | 250 | mg/l | R-2022-000781 | Unsatisfactory | - Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας θολότητας. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. - Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων και του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ51340000000V1 | ΚΛΩΝΑΡΙ | ΛΕΜ ΚΛΩΝΑΡΙ | 2022-01-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 269 | 250 | mg/l | R-2022-000786 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Αβεβαιότητα μέτρησης Θειϊκών : 8%
ΠΑΦ | CYWSZ63430200000V1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ | ΠΑΦ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 2022-01-25 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 234 | 200 | mg/l | R-2022-001145 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων και του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63430200000V1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ | ΠΑΦ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 2022-01-25 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 306 | 250 | mg/l | R-2022-001145 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων και του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63406341000V1 | ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ | ΠΑΦ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 2022-02-08 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 226 | 200 | mg/l | R-2022-002062 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ5210RG10000V1 | ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3 | ΛΕΜ ΚΟΛΟΣΣΙ | 2022-02-15 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 275 | 200 | μg/L | R-2022-002603 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου και ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14150000000V1 | ΛΙΝΟΥ | ΛΕΥ ΛΙΝΟΥ | 2022-02-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 214 | 200 | mg/l | R-2022-002743 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V1 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 2022-02-21 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 262 | 250 | mg/l | R-2022-002860 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του θειϊκών. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14120000000V1 | ΦΛΑΣΟΥ | ΛΕΥ ΦΛΑΣΟΥ | 2022-04-07 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 235 | 200 | mg/l | R-2022-005832 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου, ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ52010000000V1 | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ΛΕΜ ΑΣΩΜΑΤΟΣ | 2022-05-10 | ΝΙΤΡΙΚΑ (ΝΟ3-) | 54 | 50 | mg/l | R-2022-008162 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Νιτρικών.Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V1 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΜΕΝΟΓΕΙΑ | 2022-05-16 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 275 | 250 | mg/l | R-2022-008534 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση ως προς τα Θειϊκά και ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ5210RG10000V1 | ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3 | ΛΕΜ ΚΟΛΟΣΣΙ | 2022-05-17 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 372 | 200 | μg/L | R-2022-008652 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου και ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ13281329000V1 | ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | ΛΕΥ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | 2022-05-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 261 | 200 | mg/l | R-2022-008866 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ5210RG10000V1 | ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3 | ΛΕΜ ΚΟΛΟΣΣΙ | 2022-06-28 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 407 | 200 | μg/L | R-2022-012071 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.